中国人民大学通州校区真空厨余垃圾收集处理系统
	序号
	项目名称
	项目特征

	1
	垃圾投放口
	1.外形：箱柜式，带控制箱及操作面板。

2.每个垃圾投放口每次垃圾容纳量>70（L）,投放口类型自适应不同区域投放要求。

3.每个垃圾投放口带切碎垃圾功能。

4.每小时收集清空垃圾量不小于1000（L），清空一个垃圾投放口所需的时间≦5分钟。
5.操作高度：高度须与厨房设备协调一致方便操作。

6.操作面板：防水面板防水等级≥IP54。

7.外罩材料：304不锈钢。

8.控制方式：系统本地控制与远程以太网控制结合。

9.控制系统：垃圾投放口具备独立的控制系统，具备故障自动诊断和显示功能，具备手动操作功能，方便垃圾投放口设备维护和检修。

	2
	垃圾存储脱水处理系统
	1.设计容积满足食堂日垃圾量处理需求，且全程自动化处理。

2.材质可以是GFRP玻璃钢或不锈钢，或其他优于前述的材料，要求使用寿命不低于15年。

3.要求罐体具有良好的密封性和耐腐蚀性。

4.罐体内部配清洗装置，清空垃圾后自动清洗罐体内部。

5.罐体收集垃圾超限后，系统自动停止垃圾投放口工作，直至罐体垃圾清除。

6.阀门类型：板阀或球阀，材料采用不锈钢。控制方式：电控或气动。

7.密封材料：橡胶、陶瓷、硬质合金。

8.密封件寿命：≥5万次。

9.泄漏量：内外漏均不允许。
10. 可处理蔬菜、水果、厨余、餐厨等各类有机垃圾及混合物。配套工艺对有机物料中的各种病原菌和虫卵有灭活作用，同时进行降解及熟成，形成无害化、减量化及资源化，需明确减量化数据。
11.自动出料装置：通过机械方式自动完成仓内物料出料，最终产物以固体粉末形态排出系统，且满足绿化要求。

12.废气处理装置：采用内循环技术，满足无异味排放。

	3
	真空泵系统
	1.每套系统设置一套独立机组。
2.机组寿命及可靠性：设计寿命≥15年。

3.吸入口最大负压大于500（mbar）。

4.机组冷却方式：风冷。

5.变频器具有保护功能，支持过流、过压、过载、温度保护、欠压等的保护。

6.系统真空度实时监测，具备超压报警，自动停机及对应的故障诊断、存储和解除功能。

7.电气防护等级≥54。

8.电机功率≦20（kw）。

9.要求做减振处理，提供避震地脚。
10.管道长度大约260米。

	4
	中央控制系统
	1.所有垃圾投放口、电控阀均接入集控系统，可通过控制系统查看机组、垃圾投放口、阀门等设备实时状态参数。

2.数字、模拟量输入/输出模块要求带隔离功能。

3.柜体配有电源开关、启/停按钮、紧急停止等按钮。 

4.需明确垃圾投放口工作方式。

5.提供反映系统工况状态的通讯数据接口。

6.接到消防联动报警后，系统可紧急关闭所有阀门并停止机组的运行。

7.系统可实时监测主要阀门的位置或状态。实时监测管道压力，遇管道泄漏或堵塞，系统报警并提供安全保护措施，防止因管道泄漏而影响垃圾输送或因管道堵塞引起机组损坏。

8.当垃圾接近设定上限时，系统及时报警。

9.系统提供液晶或LCD屏显，显示运行/停止/待机/故障等状态指示，实时监测真空泵电机运行状态和负压数据，以及垃圾液位状态。

10.要求存储系统运行日志和故障记录，保存期至少1年。并支持数据导出。

11.系统自动记录各垃圾投放口的使用次数和使用日期/时间等，支持日期、垃圾投放口查询或统计。


